概述

DVJ系列动态无功功率补偿器适用于380/220V、50HZ三相四线制配电系统。本装置所采用的无功功率补偿自动控制器能根据电网功率因数进行补偿(同时还具有过压、欠流保护的功能)。它可将不平衡负载的各项功率因数都提高到0.9以上。补偿电容器采用聚丙稀薄膜介质电力电容器，过电压击穿时有“自愈性”，对电容器采用过电压和电流保护，电容器内部装有放电电阻和保险装置。

型号说明

DVJ		□-□-□

电压

无功容量

设计序号

产品代号

主要技术参数

| 型号 | 无功容量（Kvar） | 配用电压器容量（KVA） |
| --- | --- | --- |
| DVJ1-45/380.D | 45 | 40-100 |
| DVJ1-75/380.D | 75 | 100-160 |
| DVJ1-105/380.D | 105 | 160-315 |
| DVJ1-210/380.D | 210 | 315-630 |
| DVJ1-330/380.D | 330 | 630-1000 |
| DVJ1-400/380.D | 400 | 1000-1250 |
| DVJ1-480/380.D | 480 | 1250-1500 |

电容器的维护和运行

- 电容器的运行标准

  - 允许过电压

电容器组允许在其1.1倍额定电压长期运行。在运行中，由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能引起电力系统波动，产生过电压。有些过电压虽然幅值较高，但时间很短，对电容器影响不大，所以电容组允许短时间的过电压。对其过电压值不得超过电容器组额定电压Ue的倍数作如下规定，见下表所示。

电容器允许的工频过电压

| 工频过电压 | 最大持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.10Ue | 连续 | 电容器给电的一年中任何一段时间的最高平均值 |
| 1.15Ue | 每24h中30min | 系统电压的调整与波动 |
| 1.20Ue | 5min | 轻负荷时电压升高 |
| 1.30Ue | 1min |  |

  - 允许过电流

电容器组允许在其1.3倍额定电流下长期运行。通过电容器组的电流与端电压成正比，该电流包括最高允许工频过电压引起的过电流和设计时考虑在内的电网高次谐波电压引起的过电流，因此过电流的限额较过电压的限额高。电容器组长期连续运行允许的过电流为其额定电流的1.3倍，即运行中允许长期超过电容器组额定电流的30%，其中10%是工频过电压引起的过电流，还有20%留给高次谐波电压引起的过电流。

  - 允许温升

电容器运行温度过高，会影响其使用寿命，甚至引起介质击穿，造成电容器损坏。因此温度对电容器的运行是一个极为重要的因素。电容器的周围环境温度应按制造厂的规定进行控制。一般应为-40——+40℃（金属化膜电容器为-45——+50℃）。电容器油箱外壳最热点允许温（即油箱外壳高度2/3处装温度计所测数值）也应遵守厂家规定。若无规定时，可按下列数值控制，矿物油和充烷基苯的电容器为50℃，充硅油的电容器为55℃。

- 电容器组的操作

  - 在正常情况下的操作

电容器组在正常情况下的投入或退出运行，应根据系统无功负荷潮流和负荷功率因数以及电压情况来决定。当变电所全部停电操作时，应先拉开电容器组开关，后拉开各路出线开关；当变电所全部恢复送电时，应先合上各路出线开关，后合上电容器组开关。

  - 在异常情况下的操作

2.1、发生下列情况之一时，应立即拉开电容器组开关，使其退出运行：

2.11、电容器组母线电压超过电容器组额定电压1.1倍或超过规定的短时间允许的过电压以及通过电容器组的电流超过电容器组额定电流的1.3倍时；

2.12、电容器油箱外壳最热点温度及电容器周围环境温度超过规定的允许值时；

2.13、电容器外壳有较明显异形膨胀时；

2.14、电容器内部或放电装置有严重异常响声；

2.15、电容器瓷套管发生严重放电闪络；

2.16、电容器喷油起火或油箱爆炸时。

2.2、发生下列情况之一时，不查明原因不得将电容器组合闸送电：

2.2.1、当变电所事故跳闸，全所无电后，必须将电容器组的开关拉开；

2.2.2、当电容器组开关跳闸后不准强送电；

2.2.3、熔断器熔丝熔断后，不查明原因，不准更换熔丝送电：

2.3、禁止带电荷合闸操作

电容器组每次拉闸之后，必须通过放电装置随即进行放电，待电荷消失后再合闸。电容器组再次合闸时，必须在断开三分钟之后进行。

- 电容器组投入和退出运行

  - 正常情况下，移相电容器组的投入或退出运行根据系统无功负荷潮流或负荷功率因数以及电压情况来决定，原则上，按供电局对功率因数给定的指标决定是否投入并联电容器，但是一般情况下，当功率因数低于0.85时投入电容器组，功率因数超过0.95且有超前趋势时，应退出电容器组。当电压偏低时可投入电容器组。

  - 电容器母线电压超过电容器额定电压的1.1倍或者电流超过额定电流的1.3倍以及电容器室的环境温度超过±40℃时，均应将其退出运行。

  - 当电容器组发生下列情况之一时，应立即退出运行：

3.1、电容器爆炸；

3.2、电容器喷油或起火；

3.3、瓷套管发生严重放电、闪络；

3.4、接点严重过热或熔化；

3.5、电容器内部或放电设备有严重异常响声；

3.6、电容器外壳有异形膨胀。

- 对运行中的并联电容器组检查

对运行中的电容器组应进行日常巡视检查，定期停电检查以及特殊巡视检查。

电容器组的日常巡视检查，应由变、配电室的运行值班人员进行。有人值班时，每班检查一次；无人值班时，每周至少检查一次。夏季应在室温最高时进行，其他时间可在系统电压最高时进行。如果不停电检查有困难时，可以短时间停电以便更好地进行检查。运行中巡视检查主要应注意观察电容器外壳有无膨胀、漏油的痕迹，有无异常的声响及火花；熔丝是否正常；放电指示灯是否熄灭；将电压表、电流表、温度表的数值记入运行记录薄，对发现的其它缺陷也应进行记录。

上述巡视检查如须将电容器组停电时，除电容器组自动放电外，还应进行人工放电。否则运行值班人员不能触及电容器。

电容器组的定期停电检查应每季进行一次，其检查内容除同日常巡视检查项目外，尚应检查各螺丝接点的松紧及接触情况；检查放电回路的完整性；检查风道有无积尘并清扫电容器的外壳、绝缘子以及支架等处的尘土；检查电容器外壳的保护接地线；检查电容器组继电保护装置的动作情况，熔断器的完整性；检查电容器组的断路器、馈线等。

当电容器组性短路跳闸。熔丝熔断等现象后，应立即进行特殊巡视检查。检查项目除上述各项外，必要时应对电容器进行试验，在查不出故障电容器或断路器跳闸熔丝熔断原因之前，不能再次合闸送电。

- 并联电容器的故障判断及处理

  - 并联电容器运行中的异常现象

  - 渗漏油。并联电容器渗漏油是一种常见的异常现象，其原因是多方面的，主要是：出厂产品质量不良；运行维护不当；长期运行缺乏维修以导致外皮生锈腐蚀而造成电容器渗漏油。

  - 电容器外壳膨胀。高电场作用下使得电容器内部的绝缘（介质）物游离而分解出气体或部分元件击空电极对外壳放电等原因，使得电容器的密封外壳内部压力增大，导致电容器的外壳膨胀变形，这是运行电容器故障的征兆，应及时处理，避免故障的蔓延扩大。

  - 电容器温升高。主要原因是电容器过电流和通风条件差造成的。例如，电容器室设计、安装不合理造成的通风不良；电容器长时期过电压运行造成电容器的过电流；整流装置产生的高次谐波使电容器过电流等等，此外，电容器内部元件故障，介质老化介质损耗tgδ增大都可能导致电容器温升过高。电容器温升高影响电容器的寿命也有导致绝缘击穿使电容器短路的可能，因此，运行中应严格监视和控制电容器室的环境温度，如果采取措施后仍然超过允许温度时，应立即停止运行。

  - 电容器瓷瓶表面闪络放电。运行中电容器瓷瓶闪络放电，其原因是瓷绝缘有缺陷，表面脏污。因此运行中应定期进行清扫检查，对污秽地区不宜安装室外电容器。

  - 异常声响。电容器在正常运行下无任何声响，因为电容器是一种静止电器又无励磁部分不应该有声音，如果运行中，发现有放电声或其他不正常声音说明电容器内部有故障应立即停止运行。

  - 电容器爆破。运行中电容器爆破是一种恶性事故，一般在内部元件发生极间或对外壳绝缘击穿时与之并联的其他电容器将对该电容器释放很大的能量，这样就会使电容器爆破以致引起火灾。

  - 并联电容器的故障处理

根据检查中发现的问题，采取适当的方法进行处理。例如：

2.1、电容器外壳渗、漏油不严重可将外壳渗、漏处除锈、焊接、涂漆。

2.2、外壳膨胀应更换电容器。

2.3、如室温过高，应改善通风条件，如其他原因，应查明原因进行处理，如系电容器问题应更换电容器。

2.4、应定期检查，清扫。

2.5、注意观察，严重时，应立即停止电容器运行，更换电容器。

2.6、电容器爆破，应更换电容器。